## PREZ
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | € | €
| DSO Grosuplje |  |  | Št. Proj. | 70318
| OBNOVA UPRAVNIH PROSTOROV |  |  | MAREC 2018
V projektu ni zajeto :
gradbena dela, razen navedenih
elektro dela, razen navedenih
REKAPITULACIJA
1 | PREZRAČEVANJE in SPLIT hlajenje |  |  |  | 0
2 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
3 | TOPLOZRAČNA ZAVESA |  |  |  | 0
4 | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA!
V predračunu ni zajet davek na dodano vrednost.
1. | PREZRAČEVANJE in SPLIT hlajenje
1.1. | Kompaktna dovodno – odvodna prezračevalna klimatska naprava, stoječe izvedbe, namenjena za kontrolirano prezračevanje stanovanjskih objektov z izkoriščanjem odpadne toplote (rekuperacijo) z visoko efektivnim rotacijskim izmenjevalnikom in integrirano toplotno črpalko za ogrevanje in hlajenje. Dvoslojno ohišje iz prašno barvane jeklene pločevine RAL 7035, toplotno in zvočno izolirano s 50 mm mineralne volne. Ohišje z posluževalnimi (revizijskimi) vratci na tečajih, možnost odpiranja s hitrozateznimi vijaki.
Sestavljena iz:
- dovodni in odvodni direktno gnani ventilator z EC motorji
- rotacijski izmenjevalnik toplote
- filter M5 za sveži zrak in odpadni zrak
- toplotna črpalka (zrak-zrak) za ogrevanje in hlajenje, sestavljena iz kompresorja, kondenzatorja, uparjalnika, ekspanzijskega ventila, tlačnih stikal in cevnih povezav.
integrirana elektro-krmilna oprema (komplet električno povezana naprave) z daljinskim posluževalnim tabloem C5.1, barvni zaslon na dotik, pametno opravljanje, funkcijami za regulacijo temperature, pretoka zraka, regulacijo el. grelnika, proti zamrzovalno zaščito, s tedensko programsko uro in timerjem za zamenjavo filtrov ter ostalimi regulacijskimi in opozorilnimi funkcijami,...
- lovilna posoda kondenza iz nerjaveče pločevine z odtočnim priključkom
- električni dogrelnik zraka 2,0KW
- Strešica za zunanjo postavitev
zaporne lopute za sveži in odpadni zrak ( motorni pogon)
- kanalsko temperaturno tipalo
Tehnične karakteristike:
ventilator dovod = 800 m3/h, pri ca 150Pa;
- ventilator odvod = 800 m3/h, pri ca 150Pa;
- Toplotni izkoristek vračanja toplote = 87%
- max. Moč motorja ventilatorja 127W
- rotacijski izmenjevalnik toplote
- toplotna črpalka 5,3/4,7 kW
- delovno področje toplotne črpalke od -20/ +35oC
- hladilno sredstvo R134A
- hrupnost: 3m od naprave ca 51dB(A)
- el. priklop: 400V; 50 Hz; 14,8A
- dimenzije: ŠxDxV = 905x1505x905mm
- priklop cevnega razvoda: 4 x ø250 mm
- teža: 255 kg
Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala, pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
• Ožičenje vseh ostalih elementov.
Tip: Domekt RHP U 800 UL 5,3/4,7
| ali odgovarjajoče | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl | 3 |  | 0
1.3. | Aluminjasta rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Lindap IMP Klima
| AR-1/F, 425x125 mm | kom | 2 |  | 0
| AR-1/F, 525x125 mm | kom | 5 |  | 0
| AR-1/F, 625x125 mm | kom | 2 |  | 0
1.4. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, ter DIN 24152 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, re gulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. Dobava in montaža. | kg | 480 |  | 0
1.5. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod | kg | 57.6 |  | 0
1.6. | Nosilna konstrukcija za prezračevalno napravo na strehi, antikorozijsko zaščitena, skupaj s pritrdilnim materialom | kg | 80 |  | 0
1.7. | Izvedba strešne kritine iz trapezne pločevine ( TRIMO ) pločevine na delu strehe na katerm bo montirana nosilna konstrukcija za klimat, izdelava obrob okoli nosilcev nosilne konstrukcije s tesnenjem s trajno elastičnim kitom
|  | m2 | 6 |  | 0
1.8. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -40 do +85 st.C, skupaj s tipskim lepilom, proizvod npr. Armstrong Armaflex AC. | m2 | 48 |  | 0
1.9. | Toplotna in protikondenzna izolacija dovodnih kanalov NA STREHI, PRILEPLJENA NA KANALE POD KAMENO VOLNO, debeline 9 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -40 do +85 st.C, skupaj s tipskim lepilom, proizvod npr. Armstrong Armaflex AC. | m2 | 8 |  | 0
1.10. | Lokalna klima naprava split izvedbe, predvidena za hlajenje in ogrevanje zraka, hladilni medij freon R410a, sestavljena iz naslednjih sestavnih delov:
zunanje enote, sestavljene iz rotacijskega hermetično zaprtega kompresorja, elektromotorja, zračno hlajenega kondenzatorja skupaj z ventilatorjem in elektromotorjem, avtomatiko za krmiljenje kapacitete hlajenja in zaščito kompresorja pred preobremenitvijo in zamrzovanjem. Zunanji agregat je izbran za standardno temperaturno območje delovanja pri zunanji temperaturi večji od -50C.
*dve notranje enote (izparilne enote), stenske izvedbe z vgrajenim izparilcem, tri-hitrostnim ventilatorjem z elektromotorjem, filtrom za zrak, kadjo za zbiranje kondenzata ter cevnimi priključki.
*hitrozaporno spojno armaturo za freonske cevovode,
*brezžični daljinski upravljalec za vsako posamezno notranjo enoto,
Tehnični podatki:
Qh=3,5 kW - hladilna moč notranje enote
elektro priključek
I=10 A električni tok
R410A - hladilni medij
Dimenzije cevi:
f6,35mm - 20 m
f9,52mm - 20 m
*toplotna in parozaporna izolacija bakrenih cevi za freon z izolacijo ustrezne debeline, nalepljeno na razmaščenih ceveh, kot to določajo postopki v hladilni tehniki,
*odtočna cev za kondenzat PP32, JE ŽE OBSTOJEČA
Električni kabel za povezavo notranje in zunanje enote preseka 3x1,5◊dolžine 20 m
*zakritje vseh cevovodov, ki potekajo vidno oz. nadometno s PVC kanali bele barve, vključno z morebitnimi dodatnimi deli,
Kot npr. Klima Mitsubishi MSZ-FH35VE2 je DELUX Inverter energetskega razreda A+++
|  | kompl | 1 |  | 0
1.11. | Prestavitev ventilatorskega konvektorja na novo lokacijo ( glej tloris ), vključno s podaljšanjem cevi hladilne in ogrevne vode s Cu cevmi dimenzije fi 20x2 mm skupne dolžine 24 m | kompl | 1 |  | 0
1.12. | Uporaba dvigala za dvig prezračevalne naprave ter zunanje enote SPLIT naprave. | kompl | 1 |  | 0
| PREZRAČEVANJE in SPLIT hlajenje |  |  | Skupaj: | 0
2. | SPLOŠNO
2.1. | Volumska nastavitev rešetk in ventilov vseh prezračevalnih sistemov, meritve prezračevanja | kos | 9 |  | 0
2.2. | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | kompl | 1 |  | 0
0
2.3. | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kompl | 1 |  | 0
2.4. | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela | kompl | 1 |  | 0
2.5. | Transportni in ostali splošni stroški | kompl | 1 |  | 0
2.6. | Čiščenje po končanih delih | kompl | 1 |  | 0
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj: | 0
3. | TOPLOZRAČNA ZAVESA
3.1. | Toplozračna zavesa za vgradnjo v spuščen strop , s toplovodnim grelnikom, vključno obešalni in montažni material , zaporni ventili , ter stikalo za vklop zavese, izdelana za naslednje podatke:
Q= 10 kW
V= 1400/2800 m3/h
I= 2,9 A
U=230 V
Dimenzije : 1577 x 438 x 302 mm
Izdelek VAB tip ACR35-15-W
| ali odgovarjajoče | kompl | 1 |  | 0
3.2. | Črna navojna cev izdelana po JUS C.B5.221, iz materiala Č.1212, skupaj z dodatkom za odrez, varilnimi loki, varilnim, tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom, cevnimi loki in montažo.
| DN20 | m | 20 |  | 0
3.3. | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| XG-19x022 | m | 20 |  | 0
3.4. | Polnjenje sistema ogrevne vode, z vodo, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja.
Polnjenje obsega tudi: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | DEMONTAŽNA DELA
4.1. | Demontaža kanalov za dovod in odvod zraka, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom, kompletno z odvozom na deponijo (do 3km) in plačilom komunalne takse
| ocenjeno teža kanalov | kg | 450 |  | 0
4.2. | Demontaža distribucijskih elementov in drugih elementov kompletno z odvozom na deponijo (do 3km) in plačilom komunalne takse
| ocenjeno št. ogrevalnih elementov | kom | 8 |  | 0
4.3. | Demontaža dela, ki se ne dajo oceniti drugače kot s pavšalno urno postavko
| ocenjeno št. ur | ur | 10 |  | 0
4.4. | demontaža ventilatorskega konvektorja v sejni sobi | kos | 1 |  | 0
| DEMONTAŽNA DELA |  |  | Skupaj: | 0