## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
DSO Grosuplje
Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje
OBJEKT:
NADZIDAVA OSREDNJEGA DELA DSO GROSUPLJE
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
I./ | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
II./ | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA | 0
III./ | PREZRAČEVANJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (9,5 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.
Točne cene bo investitor dobil po pridobljenem soglasju upravljalca javnega vročevodnega omrežja ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. ter na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in predaja izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

## OGREVANJE IN HLAJENJE
I./ | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
RAZVOD OGREVNE VODE DO KLIMATA
1 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim rotorjem, skupaj z navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom Z vgrajenim elektronskim regulatorjem zvezne regulacije števila vrtljajev v odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka. Energetski razred: A Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C).
V = 1,64 m3/h
Dp = 55 kPa
P = 135 W
| U=230 V | kos | 1 | 0 | 0
WILO tip STRATOS MAXO 30/0,5-6
ali enakovredni
2 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom z zvezno regulacijo
| DN20; kvs= 6,3 m3/h; | kpl | 1 | 0 | 0
Ventil DANFOSS tip VRG3 20/6.3
Pogon DANFOSS tip AME 435
ali enakovredni
3 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnima priključkoma, z funkcijami :
- prednastavitev,
- meritev pretoka, tlačne razlike in temperature,
- zaporno funkcijo,
- izpustom
Osnovne karakteristike:
- zvezna nastavitev z ročnim oštevilčenim kolesom
- samotesnilna merilna priključka,
- fiksiranje nastavitve kolesa,
- možnost praznjenje in polnjenje sistema,
- merilni priključki in kolo na eni strani,
- meritve pretokov, tlakov in temperatur z instrumentom
- adapter za izpust lahko vgradimo, ko je sistem pod tlakom
Ventil naj se dobavi in vgradi skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
4 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 4 | 0 | 0
5 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 5 | 0 | 0
6 | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, s, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 40, PN 6 | kos | 2 | 0 | 0
7 | MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 40 (PN6) | kos | 1 | 0 | 0
8 | Termomanometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom ter merilnim območjem do 120°C, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 3 | 0 | 0
9 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 6 | 0 | 0
10 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 4 | 0 | 0
ZEPARO tip ZUT 25
11 | Predelava, blindiranje in navezava na obstoječe razvode na obstoječe priključke | kpl | 1 | 0 | 0
RAZVOD OGREVNE VODE DO RADIATORSKEGA OGREVANJA
12 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim rotorjem, skupaj z navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom Z vgrajenim elektronskim regulatorjem zvezne regulacije števila vrtljajev v odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka. Energetski razred: A Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C).
V = 1,06 m3/h
Dp = 55 kPa
P = 135 W
| U=230 V | kos | 1 | 0 | 0
WILO tip STRATOS MAXO 30/0,5-6
ali enakovredni
13 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom z zvezno regulacijo
| DN15; kvs= 4,0 m3/h; | kpl | 1 | 0 | 0
Ventil DANFOSS tip VRG3 15/4.0
Pogon DANFOSS tip AME 435
ali enakovredni
14 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnima priključkoma, z funkcijami :
- prednastavitev,
- meritev pretoka, tlačne razlike in temperature,
- zaporno funkcijo,
- izpustom
Osnovne karakteristike:
- zvezna nastavitev z ročnim oštevilčenim kolesom
- samotesnilna merilna priključka,
- fiksiranje nastavitve kolesa,
- možnost praznjenje in polnjenje sistema,
- merilni priključki in kolo na eni strani,
- meritve pretokov, tlakov in temperatur z instrumentom
- adapter za izpust lahko vgradimo, ko je sistem pod tlakom
Ventil naj se dobavi in vgradi skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
15 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 2 | 0 | 0
17 | MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 32 (PN6) | kos | 1 | 0 | 0
18 | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, s, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
19 | Termomanometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom ter merilnim območjem do 120°C, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
20 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 1 | 0 | 0
21 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 2 | 0 | 0
ZEPARO tip ZUT 25
22 | Predelava, blindiranje in navezava na obstoječe razvode na obstoječe priključke | kpl | 1 | 0 | 0
KONVEKTOSKO OGREVANJE IN HLAJENJE, RADIATORSKO OGREVANJE
23 | Sistem zunanje (ali več zunanjih) in večih notranjih enot, v ti. "VRV" izvedbi, za ogrevanje in hlajenje prostor.
Sistem deluje z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem, ter proizvajalec sistema, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Sistem kot celota je lahko sestavljen iz ene ali več zunanjih enot, vsaka pa je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji, vsi popolnoma brezkoračno krmiljeni (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani.
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Ventilatorji imajo možnost povišanega zunanjega statičnega tlaka, z ustreznimi nastavitvami vse do 80Pa. Vsak ventilator je lahko nastavljen posebej.
Izpih zraka je lahko, odvisno od izvedbe naprave, vertikalni ali horizontalni.
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Glavne varnostne funkcije sistema so predvsem nemoteno in zanesljivo odtaljevanje ter vračanje olja kompresorja.
Notranje enote so z zunanjimi enotami povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu, ter zaporedno priključena na posamezne enote sistema.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Sistem mora standardno omogočati ti. VRT ali "Variabile Refrigerant Temperature" regulacijo temperature hladilnega sredstva. Sistem na podlagi obremenitev objekta in notranjih pogojev samodejno uravnava (dviga ali spušča) temperaturo uparjanja ali kondenzacije sistema in s tem še dodatno poviša sezonsko učinkovitost sistema, vse skladno z zadnjimi evropskimi ErP direktivami.
Obenem sistem omogoča (v kolikor aplikacija to zahteva) fiksne temperature uparjanja in kondenzacije.
Opisana regulacija sistema istočasno omogoča različne načine obratovanja ob hladnih ali vročih zagonih sistema - npr.: hitro ogretje prostora, ter nato znižanje temperature za najvišjo možno sezonsko učinkovitost, ali obratno, počasno začetno ogrevanje ali hlajenje in zelo visoko sezonsko učinkovitost že v začetni fazi obratovanja.
Vsi parametri so enostavno dosegljivi in nastavljivi pooblaščenemu serviserju na zunanji enoti sistema, preko LCD posluževalnega tabloja ali PC orodja.
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 28.0kW (Tin=27°CDB/19°CWB @ Tz=+35°C, Linst=7,5m)
SEER: 6.3
Faktor sezonske učinkovitosti hlajenja ηs,c: 247.4%
Ogrevalna moč: 31.5kW (Tin=20°CDB @ Tz=7°CDB/6°CWB, Linst=7,5m)
SCOP: 4.1
Faktor sezonske učinkovitosti ogrevanja ηs,h: 162.4% (povprečna klima)
Št. kompresorjev: 1
Nominalni obratovalni tok: 10.7A
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 22.0A
Priporočeno varovanje enote: 25A
Električno napajanje sistema: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +15.5°C
Območje delovanja - hlajenje: od -5°C do +52°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 7.0 kg
Dimenzije (V x Š x G): 1.615 x 940 x 460 mm
Teža: 175 kg
Zvočna moč: 74.0 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (@1m od enote, @1,5m od tal): 55 dB(A)
Freonski priključki: Cu 9.52/22.2 mm
Ustreza:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: RXYSQ10TY1 ali enakovredni. | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, toplotna črpalka z variabilno količino hladiva (VRF) tipa ERQ, predvidena za ogrevanje in hlajenje zraka v prezračevalni napravi, z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R410A:
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Naprava je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz pocinkane pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Naprava kot celota je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji (1 ali 2, odvisno od tipa naprave), od katerih je vsaj eden popolnoma brezkoračno krmiljen (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Preostali kompresorji so stopenjski (ON/OFF). Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Za odvod kondenzacijske toplote je predviden visokoučinkoviti aksialni ventilator z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagaja dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika. Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Freonskemu sistemu naprave je prigrajen hidro modul za pripravo tople ali hladne vode.
Območja delovanja:
- Hlajenje: zunanja temperatura od -5°C do +46°C temperatura pred izmenjevalcem od 15°C do +30°C
- Ogrevanje: zunanja temperatura od -20°C do +25°C temperatura pred izmenjevalcem od 10°C do +25°C
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI:
- hladilna zmogljivost Qh = 22,4 kW
- grelna zmogljivost Qg = 25,0 kW
- priključna električna moč - hlajenje Pel = 4,29 kW
- priključna električna moč - ogrevanje Pel = 4,50 kW
- faktor učinkovitosti - hlajenje EER: > 4.29
- faktor učinkovitosti - ogrevanje COP: > 4.50
- maksimalni električni tok (MCA) = 18,5 A, 3~, 400V/50Hz
- zvočni tlak 1m od naprave in 1,5m od tal = 57 dB(A)
- teža = 187 kg
- dimenzije (ŠxVšG) 930 x 1.680 x 765 mm
Ustreza: DAIKIN
| Tip: ERQ200AW1 ali enakovredni. | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Notranja stenska enota, vidne izvedbe (vgradnja na steno) z masko, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol. Rešetka/loputa za izpih zraka je avtomatizirana.
Ohišje enote (notranji del) je iz panelov iz toge ABS plastike, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano. Dekorativno ohišje enote (zunanji, vidni del) pa je dodatno prašno barvano, v beli barvi RAL9010.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).
Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi.
Enota lahko deluje z žičnim ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.)
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 1.7kW
Ogrevalna moč: 1.9kW
Električna priključna moč: 30W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.3A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 8.4 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 51 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 32 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: FXAQ15A ali enakovredni. | kpl | 4 | 0 | 0
26 | Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 2.2kW
Ogrevalna moč: 2.5kW
Električna priključna moč: 30W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.3A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 9.1 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 52 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 33 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: FXAQ20A ali enakovredni. | kpl | 5 | 0 | 0
27 | Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 2.8kW
Ogrevalna moč: 3.2kW
Električna priključna moč: 40W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.4A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 9.4 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 53 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 35 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: FXAQ25A ali enakovredni. | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 5.6kW
Ogrevalna moč: 6.3kW
Električna priključna moč: 40W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.5A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 11.5 / / / 14.4 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 1.050 x 269 mm
Teža: 15 kg
Zvočna moč: 58 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 35.5 / / / 41 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: FXAQ50A ali enakovredni. | kpl | 2 | 0 | 0
29 | Notranja enota VRV sistema, kot komplet elektronskega ekspanzijskega ventila in pripadajoče elektronike, EEV montiran v kovinsko ohišje, primerno za notranjo ali zunanjo montažo, iz prašno barvanega (poliesterni nanost, min. 70μm) nerjavečega jekla. Krog vsebuje EEV s pogonom, cevno povezavo in pripadajoče filtre, za enostavno in zanesljivo montažo.
Krmilna omarica je iz vodoodpornega ohišja primernega za notranjo in zunanjo montažo. V ohišju so potrebne kabelske odprtine, ter mikroprocesorsko krmilje sistema, s kabelskimi povezavami, priključnimi mesti in vsemi potrebnimi tipali za varno, stabilno in zanesljivo delovanje.
Sistem omogoča priključitev več tipov ekspanzijskih ventilov, tudi vzporedne povezave več ventilov (do 3), za kapacitete od 3,5 do 62kW v režimu hlajenja, ter 5,5 do 69kW v režimu ogrevanja.
Krmilje sistema omogoča:
- kontrola temperature vpiha iz krmilnika prezračevalne naprave s signalom 0-10V, s pomočjo spremembe temperature uparjanja ali kondenzacije (odvisno od režima delovanja sistema)
- obratovanje s fiksnimi vrednostmi kapacitete oz. temperature uparjanja ali kondenzacije (uparjanje +3 do +10°C, kondenzacija +43 do +49°C
- obratovanje s standardnim žičnim daljinskim upravljalnikom (npr. Daikin BRC), na nastavljeno temperaturo prostora s pomočjo tipala v povratnem zraku
- kontrola in povratne informacije s pomočjo prostih kontaktov in signalov, kot na primer vklop/izklop naprave, preklop med režimom ogrevanja in hlajenja, povratna informacija o delovanju ali alarmu sistema, signal ob odtaljevanju naprave v režimu ogrevanja ali ob funkciji vračanja olja sistema, ipd., za uskladitev delovanja s krmilnikom prezračevalne naprave
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna zmogljivost: Qh = do 24,6kW
Grelna zmogljivost: Qg = do 27,7kW
Dimenzije (D x V x G): 215 x 401 x 78 mm
Teža: 2.9 kg
Ustreza:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: EKEXV200 + EKEQFCBA ali enakovredni. | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Lokalni, stilski, žični daljinski upravljalnik, z LCD displejem občutljivim na dotik (TOUCH). Krmilnik lahko krmili do 16 notranjih enot, možno pa je priključiti tudi več (2) krmilnika na isto notranjo enoto (master/slave).
Krmilnik je na razpolago v stislkem kompaktnem plastičnim ohišju, dimenzij 85x85mm, v treh različnih barvah (bela, siva ali črna), za lažje prilagajanje notranjemu okolju prostora. Grafični LCD zaslon je uporabniku prijazen z enostavnimi in jasno preglednimi ikonami, dovolj svetel, ne glede na prostorsko osvetlitev.
Na krmilniku so na razpolago vse informacije in parametri sistema, z različnimi stopnjami dostopa - uporabnik, monter ali serviser. Za enostavno parametriranje in spreminjanje nastavitev sistema je krmilnik opremljen z "Bluetooth Low Energy" sprejemnikom, za povezavo s pametnimi telefoni ali tablicami, preko ustrezne aplikacije.
Osnovne funkcije krmilnika so vklop in izklop enote, nastavitev želene temperature v prostoru, režim obratovanja sistema ali enote, nastavitve izpiha zraka (kontrola loput enot, kjer je to možno), indikaija filtra z resetom ter prikaz morebitne okvare sistema (v obliki kode napake). Napredne funkcije, kot so urniki, različni dnevni in nočni režimi obratovanja, varčevanje z energijo, ipd., so na razpolago preko aplikacije na pametnih napravah in Bluetooth povezave.
Varnost pred puščanjem hladilnega sredstva:
Krmilnik je skladno s standardoma EN378 in (IEC) EN60335-2-40 opremljen z vizualnim in zvočnim alarmom, aktivna v primeru morebitnega puščanja hladilnega sredstva iz sistema.
Ustreza:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: BRC1H52W/S/K (barva po izbiri arhitekta) ali enakovredni. | kpl | 12 | 0 | 0
31 | Centralno nadzorni sistem (CNS) VRV sistema, za nadzor in kontrolo sistema iz skupne točke, s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu ali tablici, preko lokalnega WiFi omrežja
Sistem je sestavljen iz krmilnika, primernega za montažo na DIN letev v standardne elektro-komunikacijske omarice, z lastno procesorsko enoto (CPU), integrirano signalizacijo (LED lučke) za enostavno kontrolo delovanja, ter pripadajočo opremo za vzpostavitev funkcije centralnega krmilja.
Krmilnik je opremljen z ustreznimi priključki za enostavno dostopnost in parametriranje - RS-485 za komunikacijo z VRV sistemom, LAN RJ-45 za povezavo v LAN omrežje, dodatni digitalni vhodi (4) za integracijo oz. kontrolo zunanjih naprav, ter SD in USB servisna priključka.
Uporaba krmilja je možna na 2 načina:
- Lokalni ti. "Stand-alone" dostop do funkcij v lokalnem omrežju objekta, preko aplikacije na pametnem telefonu ali tablici, ali žičnem daljinskem posluževalnem tabloju. Aplikacija za dostop in kontrolo je prosto dosegljiva v ustreznih platformah ("Appstore").
- Globalni ti. "Cloud-connect" dostop do funkcij od koderkoli, preko aplikacije na pametnem telefonu ali tablici. Aplikacije za dostop in kontrolo preko "Cloud-connect" možnosti so licencirane, v različnih izvedbah.
Krmilnik omogoča uporabniku nadzor in kontrolo nad vsemi bistvenimi parametri sistema, kot so vklop/izklop, želene temperature, režim delovanja, hitrosti ventilatorjev, prikaz morebitnih okvar sistema, nastavitve in kontrola urnikov (tedenski), dodatne napredne funkcije, ipd.
Ustreza:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: DCC601A51 ali enakovredni. | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Centralni žični daljinski posluževalni tablo, povezan na centralni krmilnik VRV sistema, za manipulacijo s sistemom preko aplikacije.
Zaslon je veliki, pregleden, 7'' LCD občutljiv na dotik (TOUCH), z resolucijo 1024x600 pikslov, ki se s centralnim krmilnikom poveže s standardnim UTP mrežnim kablom.
Apliakcija na tabloju je prednaložena in pripravljena za uporabo.
Ustreza:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: AL-CCD07-VESA-1 | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot.
Ustreza:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: KHRQ22M20T ali enakovredni. | kpl | 10 | 0 | 0
| Tip: KHRQ22M29T9 ali enakovredni. | kpl | 1 | 0 | 0
34 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 46 | 0 | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 44 | 0 | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | m | 46 | 0 | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 34 | 0 | 0
| zunanji premer R 3/4 (19,05 mm) | m | 5 | 0 | 0
| zunanji premer R 7/8 (22,22 mm) | m | 5 | 0 | 0
35 | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, zaščiteno z zaščitno PP cevjo, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita)
| ali podobno | kpl | 2 | 0 | 0
36 | Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
| ali podobno | m | 1 | 0 | 0
37 | Pritrdilni material za montažo sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd. potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema
| ali podobno | kg | 1 | 0 | 0
38 | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 360 | 0 | 0
39 | Izvedba odtoka kondenzata od zunanje enote ob objektu, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd.
| ali podobno | kpl | 2 | 0 | 0
40 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno cca. 3.3kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno cca. 0.3kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za visoko-stensko namestitev za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz nosilne okrasne maske. Zajem zraka je z zgornje strani konvektorja, izpih na sprednji strani preko motorizirane lamele za usmeritev zraka. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz polipropilena.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so standardno na levi strani, električni na desni. Dimenzija vodnih priključkov je 1/2'', notranji navoj. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za kondenzat, s priključkom za odtok premera 19 mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan tangencionalni ventilator z več-hitrostnim AC motorjem. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci. Krmiljenje hitrosti ventilatorja standardno 1¦2¦3.
Tehnične karakteristike, potrjene s strani EUROVENT:
Hladilna moč (totalna) MIN/MED/MAX: 1,94 / 2,2 / 2,4 kW ; dpv,max= 34 kPa
Hladilna moč (sensibilna) MIN/MED/MAX: 1,5 / 1,73 / 1,82 kW
Grelna moč MIN/MED/MAX: 2,06 / 2,41 / 2,71 kW ; dpv,max= 34,8 kPa
FCEER=77 ; FCCOP=83
Pretok zraka MIN/MED/MAX: 340 / 391 / 442 m3/h
Zvočna moč (MIN/MED/MAX): 36 / 41 / 45 dB(A)
Električni podatki: napajanje 1f/230V/50Hz ; Pel=31W
Dimenzije V x Š x G: 288 x 800 x 206 ; Teža: 10 kg
Dodatna oprema ventilatorskega konvektorja:
Žični upravljalnik SRC-HPA z LCD zaslonom. Upravljalnik omogoča krmiljenje AC motorja ventilatorja in krmiljenje ventila 230V ON/OFF preko Daikin interne komunikacije.
| Ustreza: DAIKIN FWT02GT* ali enakovredno. | kos | 12 | 0 | 0
43 | Predelava, blindiranje in navezava na obstoječe razvode v tlaku (zaradi demontaže obstoječih parapetnih konvektorjev in vgradnje novih stenskih konvektorjev) na obstoječe priključke | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Demontaža obstoječega stropa v kleti in pritličju za vezavo novih razvodov na obstoječe. Vrtanje v obstoječo steno. Po montaži cevnih instalacij montaža novega knauf stropa ter stene, skupaj z dvakratnim pleskanjem stropa, stene s poldisperzijsko barvo za notranje površine v barvi obstoječega stropa ter stene, vključno s predhodno pripravo površine: brušenje, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Fleksibilni priključki, ojačani z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo ventilatorskih konvektorjev, z navojnimi priključki ter tesnilnim in pritrdilnim materialom.
dolžine 50 cm
| DN15 | kos | 4 | 0 | 0
| DN20 | kos | 20 | 0 | 0
| DN25 | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: Izolacija je zajeta ločeno v popisu.
46 | Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi. Zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%. Regulator naj bo opremljen z ektromotornim pogonom za ON/OFF regulacijski signal, skupaj z pritrdilnim in montažnim materialom
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 10 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
DANFOSS tip AB-QM,
z merilnimi priključki
pogon TWA-Q NO, 230 V
ali enakovredni.
47 | MS navojna krogelna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim in montažnim materialom
| DN 15 (za konvektorje) | kos | 4 | 0 | 0
| DN 20 (za konvektorje) | kos | 20 | 0 | 0
| DN 25 (za konvektorje) | kos | 1 | 0 | 0
48 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 2 | 0 | 0
49 | Jekleni panelni radiatorji ventil kompakt, s spodnjima sredinskima priključkoma, vgrajenim termostatskim ventilom, spodnjim priključnim kosom (kotnim-priključek iz stene) za dvocevni sistem, z regulacijo količine, s priključki za večplastne cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in
temperaturo do 110°C skupaj z odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 10/500/600 | kos | 1 | 0 | 0
| 10/600/400 | kos | 1 | 0 | 0
| 11/300/600 | kos | 1 | 0 | 0
| 11/400/600 | kos | 1 | 0 | 0
| 11/600/500 | kos | 1 | 0 | 0
| 11/600/600 | kos | 1 | 0 | 0
| 11/700/400 | kos | 1 | 0 | 0
| 11/900/400 | kos | 2 | 0 | 0
| 21/600/800 | kos | 2 | 0 | 0
| 21/600/900 | kos | 6 | 0 | 0
| 21/600/1000 | kos | 3 | 0 | 0
| 21/700/1000 | kos | 1 | 0 | 0
| 21/900/700 | kos | 1 | 0 | 0
| 22/600/1000 | kos | 1 | 0 | 0
| 33/600/1000 | kos | 6 | 0 | 0
| 33/600/1200 | kos | 3 | 0 | 0
| 33/700/500 | kos | 2 | 0 | 0
| 33/900/700 | kos | 1 | 0 | 0
DE LONGHI tip RADEL central conn. AC6
ali enakovredni
50 | Jekleni radiatorji za sušenje brisač, s spodnjima priključkoma, vgrajenim termostatskim ventilom, spodnjim priključnim kosom (kotnim-priključek iz stene) za dvocevni sistem, z regulacijo količine, s priključki za večplastne cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in
temperaturo do 110°C skupaj z odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 813/400 | kos | 3 | 0 | 0
| 1713/400 | kos | 1 | 0 | 0
DE LONGHI tip DolceVita Linea
ali enakovredni
51 | Termostatska glava z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnenjem, z vgrajenim tipalom, s protizmrzovalno zaščito, opremljena z zaskočnim priključkom primeren za montažo na termostatski ventil | kos | 39 | 0 | 0
Danfoss tip RA 2940
ali enakovredni
52 | Demontaža obstoječih parapetnih konvektorjev v pritličju in odvoz na smetišče. Ohranitev motornih pogonov skupaj z ventili in prestavitev na novo lokacijo | kos | 1 | 0 | 0
53 | Gola difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988.
Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1.
Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za ventile, ...)
| 16 x 2,2 | m | 134 | 0 | 0
| 20 x 2,8 | m | 39 | 0 | 0
| 25 x 3,5 | m | 44 | 0 | 0
| 32 x 4.4 | m | 24 | 0 | 0
REHAU tip RAUTITAN flex
ali enakovredni
54 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 35×1,5 (DN 32) | m | 54 | 0 | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 120 | 0 | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
55 | Cevi izven objekta na strehi je potrebno zaščiti s toplotno izolacijo ter zaščiteno z Al pločevino; | m2 | 12 | 0 | 0
56 | Čiščenje in miniziranje vseh cevi iz neplemenitega jekla, ter obešalnik konzol, ki so predvidene tudi za hlajenje. | m2 | 12 | 0 | 0
57 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne in hladilne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, zpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C,
z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 9 mm
| 16 x 2,2 (radiatorsko ogrevanje) | m | 134 | 0 | 0
| 20 x 2,8 (radiatorsko ogrevanje) | m | 39 | 0 | 0
debeline 13 mm
| 25 x 3,5 (DN 20) (radiatorsko ogrevanje) | m | 44 | 0 | 0
debeline 19 mm
| 32 x 4.4 (DN 25) (radiatorsko ogrevanje) | m | 24 | 0 | 0
debeline 25 mm
| 40×5,5 (DN 32) (radiatorsko ogrevanje) | m | 50 | 0 | 0
| 35×1,5 (DN 32) (radiatorsko ogrevanje) | m | 54 | 0 | 0
debeline 32 mm
| 42×1,5 (DN 40) (ogrevanje klimata) | m | 70 | 0 | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX XG
ali enakovredni
58 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
| PP d32 | m | 72 | 0 | 0
59 | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 4 | 0 | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUP 10
ali enakovredni
60 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za izolirane negorljive cevi 25×15 cm | kos | 6 | 0 | 0
61 | Vgradni sifon za odvod kondenzata prirejen za montažo v steno, skupaj z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
-velikost priključka Φ32
| - dimenzija: 100×100mm | kpl | 2 | 0 | 0
HL tip 138
ali enakovredni
62 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja in hlajenja | ur | 26 | 0 | 0

## VODOVOD
II./ | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
1 | Pršna mešalna baterija z ročno prho na konzoli in fiksno prho na steni, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom (po izbiri investitorja oziroma arhitekta) | kpl | 4 | 0 | 0
2 | Talna kanaleta sestavljena iz korita iz nerjaveče pločevine skupaj z nosilci, višino vgradnje 95 mm, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka ter snemljivim lovilcem trdih delcev, odtokom DN50, nerjavečo rešetko. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo, vključno ves tesnilni in pritrdilni material materialom
- VIEGA tip Advantix Vario ali enakovredni
| dolžina 900 mm | kos | 4 | 0 | 0
3 | WC, konzolni s podometnim kotličkom za invalide: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - senzorsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola po izbiri arhitektke | kos | 2 | 0 | 0
| - tipka krom po izbiri arhitektke | kos | 2 | 0 | 0
| - viseča školjka po izbiri arhitektke | kos | 2 | 0 | 0
| - deska po izbiri arhitektke | kos | 2 | 0 | 0
4 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola po izbiri arhitektke | kos | 6 | 0 | 0
| - tipka krom po izbiri arhitektke | kos | 6 | 0 | 0
| - viseča školjka po izbiri arhitektke | kos | 6 | 0 | 0
| - deska po izbiri arhitektke | kos | 6 | 0 | 0
5 | Kompleten umivalnik bele barve za vgradnjo na pult, z odprtino za odtočno garnituro ø45, eenoročno stoječo mešalno armaturo, skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (po izbiri arhitektke) | kpl | 8 | 0 | 0
velikosti 600 x 450 mm
6 | Kompleten umivalnik za invalide bele barve skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo s komolčnim posluževanjem skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø 10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, fleksibilno odtočno cevjo s podometnim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(po izbiri arhitektke)
| velikosti 670 x 600 mm | kos | 2 | 0 | 0
7 | Invalidska oprema ob WC školjki, s konzolnim dvižnim držalom, dolžina držala l [mm]= 800, desnoročna postavitev, bele barve | kos | 6 | 0 | 0
8 | Invalidska oprema ob WC školjki, s stenskim držalom, dolžina držala l [mm]= 640, levoročna postavitev, bele barve | kos | 6 | 0 | 0
9 | Invalidska oprema ob tušu, s stenskim držalom, dolžina držala l [mm]= 640, levoročna postavitev, bele barve | kos | 8 | 0 | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža pomivalnega korita iz homogenega kompozitnega materiala za montažo v pult kot npr.: Kerrock, debeline 12 mm. Umivalnik ima eno korito dimenzij 800x550 mm skupaj z odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom. Korito ima enoročno mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50%,priključkom za pomivalni stroj, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (po izboru investitorja ali arhitekta) | kos | 2 | 0 | 0
11 | Samostoječi vgradni element za umivalnik, za suho gradnjo in nastavljivo konzolo za pritrditev umivalnika 150 – 300 mm skupaj s
- komplet elementi za pritrditev na steno,
- nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje,
- elementi za montažo in priključitev umivalnika,
- elementi za montažo in priključitev stenske armature,
| Geberit Duofix H=130 cm ali enakovredni | kos | 10 | 0 | 0
12 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 9 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 7 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
13 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni
| 20 x 2,8 debelina izolacije 13mm | m | 101 | 0 | 0
| 25 x 3,5 debelina izolacije 13mm | m | 111 | 0 | 0
| 32 x 4,4 debelina izolacije 13mm | m | 12 | 0 | 0
14 | Odtočne cevi SML – Ductil dolžine 3 m po ISO 6594 oziroma DIN 19522 (nodularna litina), skupaj s fazonskimi kosi, z vijačnimi tesnilnimi spojkami za izvedbo kanalizacije pod stropom ali v jašku, obešali, vključno ves montažni material
| Ø100 | m | 38 | 0 | 0
15 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
Valsir tip PP ali enakovredni
| Ø50 | m | 63 | 0 | 0
| Ø75 | m | 15 | 0 | 0
| Ø110 | m | 20 | 0 | 0
16 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
pretočnost 1,6 l/s
| ACO Easyflow ali enakovredni | kos | 4 | 0 | 0
17 | Vzidna omarica iz RF pločevine skupaj s tacami za vzidavo, vratci
| 300 x 300 x 150 mm | kos | 4 | 0 | 0
18 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DVGW W 534 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| Ø18 x 1 | m | 34 | 0 | 0
| Ø22 x 1,2 | m | 17 | 0 | 0
| Ø28 x 1,2 | m | 10 | 0 | 0
19 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Kaiflex. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Kaiflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Kaiflex čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Kaiflex ST ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna voda pod stropom)
| DN 15 | m | 17 | 0 | 0
| DN 20 | m | 9 | 0 | 0
| DN 25 | m | 5 | 0 | 0
debelina 19 mm (topla voda pod stropom)
| DN 15 | m | 17 | 0 | 0
debelina 25 mm (topla voda pod stropom)
| DN 20 | m | 8 | 0 | 0
| DN 25 | m | 5 | 0 | 0
20 | Strešna kapa za oddušno cev, vključno ves montažni material in tesnilni material za prehod skozi streho (ravna streha)
SIKA ali enakovredni
| Ø75 | kos | 3 | 0 | 0
21 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408
| dolžina oboda cevi do 0,5 m (Ø15 -Ø125) | kos | 8 | 0 | 0
22 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo vodovoda in kanalizacije, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene, dolbenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni zajeti tudi gradbeni material | ur | 30 | 0 | 0
23 | Predelava in navezava na obstoječe razvode | kos | 1 | 0 | 0
24 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0

## PREZRAČEVANJE
III./ | PREZRAČEVANJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dovodno odvodna klimatska naprava KN.1 - leva izvedba
Dvoetažna klimatska naprava zunanje izvedbe Materiali sestavnih delov klimatske naprave:  profili: aluminium painted  vogalniki: Nylon  zunanji plašč: barvana pločevina  notranji plašč: ZnAlMg zaščita  dno: ZnAlMg zaščita  vodila: ZnAlMg zaščita  izolacija: Mineralna volna 100kg/m3  debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev so v notranjosti naprave. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo. Havbe so nameščene na odprtinah za zajem zunanjega zraka in za izpuh zavrženega zraka pri zunanji izvedbi klimatskih naprav. Varnostno so izdelane brez ostrih kotov, narejene iz barvane jeklene pločevine, in zaščitne mreže iz pocinkane ali praškasto barvane jeklene pločevine. Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev je nameščena na klimatski napravi in sega s svojim odkapnim delom preko klimatske naprave. Izdelana je iz barvane jeklene pločevine.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave:  dolžina: 4410 mm  širina: 1360 mm  višina: 1525 mm  teža: 1481 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 4.360 m3/h Odvod: 3.460 m3/hKrmilno-nadzorni sistem klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano v napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), servisno stikalo na fiksnem panelu, na zunanji strani elektro omare, možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Izbor hitrosti ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima - Avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote) ali rotacijskega regeneratorja - Krmiljenje pogonov ventilov/črpalk grelnika in hladilnika - Krmiljenje žaluzij ZUZ & ZAZ - Krmiljenje opreme vlaženja (stopnja navlaževanja, kaluženje, ostalo) ali razvlaževanja-OPCIJA - Alarmiranje merjenih parametrov (temperatura, vlaga), upravlajnje z alarmnimi mejami - Tedenski urnik za vodenje ventilacije, želenih temperatur in vlažnosti vtočnega zraka-OPCIJA - WEB strežnik in ethernet oz. ModBus, BacNet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS - Nočno pohlajevanje DOVOD Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata. Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Zaščitna havba
Rotacijski regenerator sorpcijske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z učinkom vračanja odpadne toplote nad 73%. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak. Materiali rekuperatorja:  satovje: Aluminij, prevlečen s Zeolit barvo, ki omogoča selektivno adsorpcijo [  okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 72,9%  stopnja vračanja latentne toplote: 60,3%  vračanje toplotne energije: 49,50kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: -16,00°C/90,0%.  stanje dovodnega zraka za enoto: 10,20°C/49,7% Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 72,9%  stopnja vračanja latentne toplote: 57,1%  vračanje toplotne energije: 17,60kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: 35,00°C/40,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 28,40°C/49,6%
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki:  Pretok zraka: 4.360 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 390 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.198 kW/(m3/h),  Moč= 1,900 kW - IE4 EC Vodni grelnik z notranjimi priključki je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7, nameščenimi v notranjosti ohišja, ter priključki za praznjenje in odzračevanje ter s proti zamrzovalnim kapilarnim termostatom. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: barvano jeklo
Tehnični podatki:  grelna tekočina: Etilenglikol, koncentracija 35%  temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 10,42 kPa  pretok tekočine: 0,4560 l/s  predvidena grelna moč: 17,36 kW  temperatura pred grelnikom: 10,20°C  temperatura za grelnikom: 22,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 5,09  protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba Črpalka ni v ponudbi Prazna sekcija DX hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali:  okvir: Nerjaveča pločevina 304  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker Tehnični podatki:  hladivo: R410A  temperatura uparjanja: 7,00°C  predvidena hladilna moč: 19,38kW  temperatura pred hladilnikom: 28,40°C/49,6%  temperatura za hladilnikom: 18,00°C/85,0%
Bana za odvod kondenza Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Dušilnik zvoka sestavljen iz 4 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 735 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja: srednja frekvenca oktave [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Dušenje zvoka [dB] 2 7 15 16 19 14 10 11 Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. ODVOD Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dušilnik zvoka sestavljen iz 4 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 735 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja: srednja frekvenca oktave [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Dušenje zvoka [dB] 2 7 15 16 19 14 10 11 Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran. Prazna sekcija EKO omara Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki:  Pretok zraka: 3.460 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 340 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 947 kW/(m3/h),  Moč= 1,230 kW - IE4 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Zaščitna havba Unit accessories Dodatek 1 kpl. Streha Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Dodatek 1 kpl. VAV regulacija Dodatek 1 kpl. Konstantna temperatura vpiha
Opomba: Podest je zajet v gradbeno obrtniških delih
| SYSTEMAIR tip KA HSO-4-2-D-L-50F-TB2-L2 | kpl | 1 | 0 | 0
ali enakovredni
2 | Regulator hitrosti za ročni nadzor hitrosti in pretoka odvodnega ventilatorja z regulacijo 0-10V, IP54, skupaj z ožičenjem in pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0 | 0
Systemair tip MTV-1/010 0-10V
ali enakovredni
3 | Merilnik tlačne razlike z zaslonom za kontrolo vzdrževanja tlačne razlike med prostoroma 5Pa, z ožičenjem in pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0 | 0
HK Instruments tip DPG60
ali enakovredni
4 | Kanalska filtrska enota (M5) za odvod zraka, narejena iz zrakotesne pločevine skadno z DIN1946, skupaj z vrati za menjavo filtra, z možnostjo priključitve manometra, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom;
- širina filterske enote: 302 mm
- višina filterske enote: 297 mm
- dolžina filterske enote: 239 mm
| Systemair, d.o.o. tip FGR 250 | kos | 2 | 0 | 0
ali enakovredni
5 | Strešni radialni ventilator za odvod zraka z visokoučinkovitim EC motorjem, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, podstavkom, jadrovinastim priključkom, dušilnikom zvoka (SSD) ter protipovratno loputo(VKS)-vezava preko CNS
Vod = 450 m3/h
Hex = 320 Pa
P = 122 W
U = 230 V/50 Hz
| Systemair tip DVCI 190E-S EC | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Kvadratni regulator variabilnega zračnega pretoka z večtočkovnim križnim tipalom tlačne diference po celotnem zračnem preseku (visoka merilna točnost; 5%). Primeren za dovod in odvod zraka iz prostora, v režimu ''master and slave''. Regulator je tovarniško kalibriran na izbran pretok ter omogoča dodatno nastavitev pretoka preko ZTH-EU vmesnika na mestu vgradnje. Možnost krmiljenje z vhodnim signalom 0-10V. Regulacija omogoča priklop na CNS preko MBus, ModBus ali LON protokola. Ohišje naprave iz pocinkane pločevine (tesnost ohišja; razrad C, skladno z EN 1751). Razred tesnosti lopute 4, skladno z EN 1751. Z veljavnim ILH higijenskim certifikatom VDI 6022 in VDI 3803, za standarnde in čiste prostore. Delovanje v območju do 1000 Pa.
Dobaviti skupaj z vmesnimi releji in ožičenjem za delovanje enega para "master and slave" regulatorjev, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom.
Napajanje enot ni zajeto v načrtu strojnih instalacij.
Lokacijo za krmiljenje določi arhitekt ali investitor. Predlog lokacije je zrisan v tlorisu.
Dovod
| 300x150 - 720-3600 m³/h | kos | 2 | 0 | 0
DIEM tip RPE-Q-I skupaj z BELIMO pogonom LM230 A
ali enakovredni
7 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 8 | 0 | 0
DIEM tip VPE
ali enakovredni.
8 | Aluminijasta prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 215 × 115 | kos | 5 | 0 | 0
| 315 × 115 | kos | 5 | 0 | 0
| 515 × 115 | kos | 2 | 0 | 0
| 315 × 215 | kos | 2 | 0 | 0
| 415 × 215 | kos | 2 | 0 | 0
DIEM tip RAD+R
ali enakovredni
9 | Aluminijasta prezračevalna rešetka za dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 315 × 115 | kos | 10 | 0 | 0
| 315 × 215 | kos | 2 | 0 | 0
| 415 × 215 | kos | 4 | 0 | 0
DIEM tip RAE2+R
ali enakovredni
10 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 215 × 115 | kos | 4 | 0 | 0
Barvo rešetke določi arhitekt.
DIEM tip RVR
ali enakovredni.
11 | Okrogla požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI60S, EI90S ali EI120S, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 in certificirana po EN 15650.
Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termoelektrični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Ohišje iz pocinkane pločevine vsebuje termično bariero na mestu lamele. Silikonski tesnilni profil nameščen na lamelo v kombinaciji s penastim profilom na naslonu omogoča tesnjenje hladnega dima. Vgradnja po navodilih proizvajalca v masivno steno minimalne debeline 100 mm ali masivno stropno ploščo minimalne debeline 125 mm.
Elektromotorni pogon omogoča daljinsko proženje požarne lopute po principu mirovnega toka. Pogon je ob normalnem obratovanju stalno pod napetostjo in drži lamelo lopute v legi odprto. Požarna centrala sproži loputo s prekinitvijo napajanja. Lamela se s pomočjo prednapete vzmeti v pogonu samodejno, brez zunanje energije, postavi v varnostni položaj zaprto. Za dodatno varnost je vgrajeno tudi temperaturno tipalo s tremi termovarovalkami (dve v kanalu, ena v okolico), ki trajno prekinejo dovod napetosti motorju in tako zaprejo lamelo, ko temperatura preseže 72°C.
Signalizacijo odprtosti voditi posamezno za vsako loputo na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku. Skupaj s požarnim tesnenjem.
| 125; L=370 | kos | 8 | 0 | 0
DIEM tip BTT-25 BFL230-T
ali enakovredni
12 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev.
obseg preboja:
| - do 2000 mm | kos | 8 | 0 | 0
13 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 2387 | 0 | 0
14 | Toplotna izolacija kanalov dovodnega, odvodnega zraka na strehi s toplotno izolacijo iz kamene volne ter zaščiteno z Al pločevino;
| debelina 50 mm | m2 | 158 | 0 | 0
TERVOL
ali enakovredni
15 | Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| debelina 13 mm | m2 | 145 | 0 | 0
Kaimann tip Kaiflex ST
ali enakovredni
16 | Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| debelina 10 mm | m2 | 31 | 0 | 0
Kaimann tip Kaiflex ST
ali enakovredni
17 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Sodelovanje z izvajalci električnih inštalacij, programerjem avtomatike prezračevalnega sistema in porgramerjem sistemov aktivne požarne zaščite, funkciomalni zagon sistemov ter poskusno obratovanje. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo prezračevanja, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene, dolbenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni zajeti tudi gradbeni material | ur | 10 | 0 | 0
21 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela ter čiščenje po končanih delih | kpl | 5% |  | 0